湖南省湘澧盐化

包装厂一期开关柜AA108、无功补偿柜AA109采购、安装

公告

我公司包装厂一期配电室及配套设备升级改造工程项目需采购安装1台开关柜AA108、1台无功补偿柜AA109，且与原开关柜对接（AA101-AA107），拟采用询价方式进行采购，采购内容：供货及现场对接母排制作、屏柜基础和整柜安装、接线、调试。现诚邀具备资质的单位按公告要求参与报价。

一、采购项目概况

1、项目名称：包装厂一期配电室及配套设备升级改造工程项目

2、项目建设背景：一期配电室为2017年建成，配置1000Kva变压器、装机负荷1237KW，运行负荷大致为：500KW-800KW。因生产需要，部分回路功率变大，需加装容量大的回路并进行无功补偿以减少变压器无功负载。故需采购安装1台开关柜AA108、1台无功补偿柜AA109，且与原开关柜对接（AA101-AA107）。

3、交货地点：湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区（湘澧盐化有限责任公司生产区内）

4、交货期限：合同签订后30日历天内交货并完成安装调试，如因生产原因可能延期至2026年7月底前完成。

二、采购内容及技术要求

（一）采购清单

1.开关柜AA108：

型号：MNS-AA108：主要元器件及品牌要求：空开选用上海良信、施耐德、西门子等品牌，空开选电机型；保护器选用深圳亚特尔、 江苏安科瑞、苏州万龙智能型保护器； 回路要求：400A三个、其余为150A。

- 无功补偿柜AA109：实际补偿容量：不低于360kvar；将功率因数提高至0.95——0.98；补偿电容选用：北京英博，南京克斯勒，安徽斯凯奇等耐谐波电容，采用自动分组投切，按8—10组考虑，可以优化。

- 对接铜排：L1L2L3 TMY-3×125×10，N TMY-63×8， PE TMY-63×8。

（二）通用技术要求

1、柜体尺寸：H×W×D:2200×600×1000mm，小室高度：E=25mm。

2、柜体材质：敷铝锌板，厚度≥2mm，框架≥3mm，喷塑处理，防护等级不低于IP40。

3、内部铜排采用T2紫铜，镀锡处理，满足载流量及温升要求。

4、元器件须为全新原厂正品，严禁翻新、贴牌产品，提供合格证、检测报告。

5、符合国家标准：GB 7251、GB/T 14048 等现行规范。

6、提供一次系统图、二次原理图、接线图、产品合格证、出厂试验报告。

（三）其他报价需知：

- 原包装厂20万吨/年包装仓储配送中心工程 低压配电系统图；—（附件一）；MNSAA108、无功补偿柜AA109系统图、控制原理图（附件二）。

- 2、安装对接时需做10#镀锌槽钢（10#普通槽钢除锈防腐）基础与原基础连接。

三、报价要求

1、报价为含税包干价（含13%增值税），包含设备价款、辅材、运输、装卸、保险、安装调试、培训、售后服务、税费等全部费用的交钥匙工程。

2、报价有效期：自报价截止日起90天。

3、报价控制价：153476元。

四、供应商资质要求

1、具有独立法人资格，有效的营业执照。

2、近3年有同类开关柜供货业绩，提供合同复印件。

3、具备完善的质量保证体系和售后服务体系。

五、报价文件组成

1、加盖公章的报价单（格式附后，附件三）。

2、供应商的资质文件（上述第四项）。

3、法定代表人身份证明或授权人代表及授权委托书。

4、报价响应承诺书（工期、元器件、质保期、售后服务）。

六、递交事宜

1、报价截止时间即开标时间：2026年 5月 29 日15 :00；

2、递交地点：湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区；

3、联系人：刘连贵  联系电话：17507360394；

4、报价文件密封装订，封口加盖单位公章。

七、评审原则

在满足技术标准、质量、交货期及资质要求的前提下，按合理最低价确定成交供应商。

- 其他约定

1、质保期：设备整体质保   1  年，主体元器件质保  3  年。

2、故障响应： 4 小时内到场，  4 时内排除故障。

3、我方保留对技术方案优化调整的权利。

4、确定供应商后7日内签订采购合同。

5、付款方式：合同签定预付20%，制备制完成付30%提货款，安装完成验收合格，开具100%全额发票挂帐后付45%，剩余5%验收合格1年后无质保问题支付。

湖南省湘澧盐化有限责任公司

2026年  5  月  24  日

附件三：

报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 报价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜AA108 | MNS-AA108 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无功补偿柜AA109 | GGJ-0.4-360/10 | 台 | 1 |  |
| 3 | 对接铜排 | L1L2L3 TMY-3×125×10，N TMY-63×8， PE TMY-63×8 | 批 | 1 |  |
|  |  |  | 合计（含13%税）： |  |  |

合计总金额：

人民币（¥：           元），（大写：               圆）。

投标单位盖章：

投标人代表签字：                         2026年   月   日

联系电话：