湘澧盐化提质升级技术改造项目--循环流化床锅炉升级改造

电梯询价采购

采购人：湖南省湘澧盐化有限责任公司

各报价单位：

湖南省湘澧盐化有限责任公司《湘澧盐化提质升级技术改造项目-循环流化床锅炉升级改造》--电梯询价采购项目即将实施，现该项目以询价采购方式确定供货商。采购公告发布于湖南省湘澧盐化有限责任公司官网、湖南盐业集团有限公司官网。诚邀具备资质条件的单位参与报价。

# 一、项目概况

1、名称：湘澧盐化提质升级技术改造项目--循环流化床锅炉升级改造--电梯询价采购

2、项目地点：津市市襄阳街办事处盐矿社区湖南省湘澧盐化生产区内

3、项目内容：本项目新建1台130t/h中温中压循环流化床锅炉，为了便于热电厂运维人员巡检，考虑设置电梯一部，兼顾除氧煤仓间及锅炉高层平台，布置于炉前西侧锅炉第一排钢柱处。电梯采用南北向对开门，其中：南向开门可通往锅炉房8m运转层、13米除氧给煤机层、25米输煤皮带层；北向开门可通往锅炉27.2m平台、39m汽包平台。

4、本电梯仅用于乘客使用，电梯主要设备技术要求如下：

| 序号 | 内容 | 技术数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 客梯 |  |
| 2 | 型号 | 厂家确定 |  |
| 3 | 设备用途 | 人员上下 |  |
| 4 | 额定载重量 | 630kg |  |
| 5 | 井道净空尺寸 | 1550mmx1700mm（宽×深）详附图 | 注：电梯井道宽深根据开门方向决定；考虑结构梁，为净尺寸 |
| 6 | 最大提升高度 | 39.000m | 一层至标高39.000m平台 |
| 7 | 额定载人数 | 6人 |  |
| 8 | 提升速度 | 1.5m/s |  |
| 9 | 站（门）数量 | 6门6站 |  |
| 10 | 共6层 | 各楼层标高:0.000m、8.000m、13.000m、25.000m、27.200m、39.000m（顶层净高4500mm），底坑深度1600mm |  |
| 11 | 电机功率 | 厂家确认 |  |
| 12 | 供货范围 | 全套机械和电控系统 |  |
| 13 | 设备数量 | 1套 |  |
| 14 | 使用环境 | 循环流化床锅炉 |  |
| 15 | 电梯机房 | 无机房电梯 |  |
| 16 | 电梯门 | 门口宽E1=800mm，门口高F=2100mm，轿厢门和层门均为单侧双折中分门 |  |
| 17 | 操作方式： | 单控 |  |
| 18 | 驱动方式： | 交流调压调频（VVVF）调速 |  |
| 19 | 开门方式： | 中分式单开门 |  |
| 20 | 开门净尺寸： | 宽：800mm 高：2100mm |  |
| 21 | 轿厢内部净尺寸： | 按厂家尺寸 |  |
| 22 | 机房位置： | 无 |  |
| 23 | 机房净高： | 无 |  |
| 24 | 电 源： | 动力：三相380V，50HZ照明：单相220V，50HZ |  |
| 25 | 轿顶型号： | 304发纹不锈钢 |  |
| 26 | 轿门材料： | 304发纹不锈钢 |  |
| 27 | 轿壁材料： | 304发纹不锈钢 |  |
| 28 | 轿厢地板： | PVC |  |
| 29 | 主操纵箱： | 发纹不锈钢面板 |  |
| 30 | 层 门： | 304发纹不锈钢 |  |
| 31 | 门 套： | 304发纹不锈钢大门套 |  |
| 32 | 召唤显示器： | 发纹不锈钢面板，金黄色段码显示 |  |
| 33 | 选配功能： | 光幕安全触板保护 |  |
|  |  | 五方通话 |  |
|  |  | 视频电缆 |  |
|  |  | 通风/照明自动关闭 |  |
|  |  | 轿内/层站误指令自动消除 |  |
|  |  | 满员自动通过 |  |

# 二、采购控制价

（1）本项目采用总价包干方式。采购控制价：人民币肆拾捌万伍仟叁佰捌拾伍元整(¥485385.00元)。

（2）卖方根据项目初步设计及电梯主要设备技术要求，为完成电梯的详细设计、供货及安装、调试、试运行直至竣工验收合格，进行综合总报价（含13%增值税），采购人不再另行增加任何费用。

# 三、供货范围

（1）卖方的总报价视为已包含本电梯直至交付使用的所有工作。配套完成整体设计，并参加采购人、设计院、锅炉厂和卖方等四方参与的设计联络会；完成一整台套电梯供货（包含全套电梯设备及井道钢结构、玻璃幕墙、连廊等）及整台套电梯的安装、调试、检测、办证、质保等全部工作内容。

（2）电梯基础土建施工由采购人完成。

（3）卖方必须提供电梯的鉴定检测报告（如整梯检测报告，限速器、安全钳鉴定检测报告，门机系统鉴定检测报告，缓冲器鉴定检测报告等）。

# 四、安装施工要求

（1）本项目安装施工采用包工包料总承包。施工用水用电由采购人提供，并指定接驳位置（不超过100m），卖方自行负责接驳（含安全用电装置）。

（2）施工期间，不得影响湘澧盐化公司的正常生产运行；施工单位做好施工范围内的安全防护及警示标识，不得造成人员伤害。

# 五、资质要求

（1）卖方必须提供有效的营业执照、单位法人代表人身份证明、单位法人代表签署的代理人授权委托书及代理人身份证复印件。

（2）卖方是制造厂商的，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造<含安装、修理、改造>资质）或特种设备制造许可证（乘客电梯）A级资质。

卖方是代理商的，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装含修理资质），并提供所投电梯制造商的针对本项目的厂家授权；其制造厂商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造<含安装、修理、改造>资质）或特种设备制造许可证（乘客电梯）A级资质。

（3）2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），卖方最少完成过一个类似项目电梯供货安装的业绩。（提供发票凭证、合同关键页复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章及签订日期、业主盖章确认的竣工/验收合格报告，加盖单位公章）。

（4）卖方及法定代表人近三年在中国裁判文书网查询无行贿行为记录；全国法院失信被执行人信息查询平台或信用中国网站查询无失信被执行人记录；在国家企业信用信息公示系统查询无严重违法失信企业名单记录；提供信息查询结果截图，查询时间要求在采购公告发布日期之后。

（5）卖方法定代表人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（6）本项目不接受联合体响应。

# 六、设备性能及材质要求

（1）电梯具有再平层、轿厢微机异常检测、处理，各类安全保护、各类运行及调整指示、故障自诊断、自动记录等功能；

（2）具有开关门自动控制、调整，上、下、停止运行平稳开关门，以及连续运行功能，具有良好通风、照明；

（3）井道钢柱及相关钢结构主体材质按照国家标准，采用‌Q235B‌或‌Q355B‌热轧型钢（如H型钢、钢管）或低合金高强度结构钢，符合GB50017要求，满足防腐、防火及荷载需要，钢结构应预埋高强度螺栓、按照‌Sa2.5‌级进行彻底深度除锈和油漆防腐；

（4）玻璃幕墙采用6+6钢化干夹胶玻璃，门边、连廊等装饰采用采用304不锈钢材质，连廊进行完好的处理。

# 七、质量标准和技术资料

（1）卖方按照电梯制造及安装安全规范（GB7588-2003）、TSGT7007-2016电梯型式试验规则标准制造。

（2）电梯土建井道图须明确轿厢、导轨、对重、厅门、预留洞口、预埋钢板、圈梁、底坑及顶层尺寸、荷载参数、电源及管线预留接口等全部技术参数，严格匹配本项目井道净空、提升高度、6门6站标高、开门尺寸及无机房安装要求。

(4)电梯井道土建图出具后须提交采购人审核确认，双方签字盖章后作为合同正式附件，为后续土建配合、钢结构竖井、玻璃幕墙施工、电梯供货安装及竣工验收的依据。

(5)一经双方确认电梯井道土建图，后续卖方不得以土建尺寸、接口不符为由额外增加费用；因卖方电梯井道土建图设计失误、尺寸偏差造成的整改、返工及所有损失，由卖方自行承担。

(6)未经采购人书面同意，卖方不得擅自变更电梯井道土建图及既定技术方案。

# 八、卖方提资义务

（1）合同签订生效后15个工作日内，卖方须向采购人提交以下全套盖章版提资资料（电子+纸质）。经买方审核确认后作为合同附件，是后续深化设计、土建配合、供货安装、调试验收的依据：

a、电梯井道土建图（全套正式版）：含井道平面布置图、井道剖面图、各层厅门留孔图、预埋构件及承重布置图、无机房顶层设备布置图、土建技术条件说明等；明确井道净空、提升高度、各楼层标高、门洞尺寸、预埋件位置、荷载参数、电源及管线预留接口、钢竖井/玻璃幕墙/连廊接口尺寸等全部技术参数。

b、电梯技术规格书：含设备型号、额定载重、运行速度、站门数量、贯通开门参数、轿厢/层门/门套材质配置、驱动与控制系统、安全部件型号及生产厂家、功能配置清单等。

c、设备供货清单：列明全套设备及主要零部件（曳引机、控制柜、门机、导轨、安全钳、限速器、缓冲器等）的品牌、型号、规格、产地及数量。

d、深化施工图纸：含电梯竖井钢结构、连廊、玻璃幕墙分格及节点详图、预埋件及基础受力计算书。

e、资质与合规文件：卖方及电梯制造商的特种设备生产/安装资质证书、主要部件型式试验报告、产品合格证、整梯及安全部件鉴定检测报告。

f、施工与售后方案：安装施工组织方案、安全施工方案、施工进度计划、售后服务方案、维保计划及备品备件清单。

（2）卖方提交的资料须真实、完整、准确；一经甲方审核确认，双方签字盖章锁定，后续卖方不得以任何理由变更或增加费用；因卖方提资错漏、偏差导致的设计修改、返工、工期延误及全部损失，由卖方自行承担。

# 九、产品包装和收货清点保存

（1）卖方应在合同设备送达采购人指定地点之前，通知采购人现场会同运输人员和卖方，根据《委托运输单》对货物的箱数和箱体的完好进行清点并签收，清点发现箱数或箱体有缺损由卖方负责修理、补足或更换。卖方未提前告知采购人清点签收的，在采购人到场清点签收之前的设备缺损或缺件由卖方承担补足、更换等全部责任。

（2）采购人清点并签收后，卖方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，如发生任何损蚀、损失和损害，卖方负全责。

（3）双方依据卖方提供的装箱清单和质量证明文件，依次开箱确认数量及外观质量。如发生与合同设备不符合的情况，卖方负全责。

# 十、项目工期

（1）供货期：卖方接到采购人书面通知后45个日历天内到达项目现场。

（2）安装工期：自采购人通知安装之日起45个日历天内完成安装、调试、验收并取得当地市行政主管部门颁发的相应许可证。因采购人原因或不可抗力导致工期延误的，经采购人确认后工期相应顺延。

# 十一、质量保证

（1）电梯安全使用管理部门签发电梯使用证后两年为质保期；质保期内卖方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，同时免费更换正常保管和使用下损坏的所有部件。

（2）卖方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于有固定的维修服务点，能提供正常的技术及备品备件服务。

（3）卖方有24小时服务热线，保证在接到故障电话后2小时之内到达故障现场，且在24小时内解决问题。质保期内，至少每月一次派工程师到现场维护和巡查；质保期后，卖方应长期负责有偿优惠维修服务。

（4）卖方应保证主要零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。如发现产地不符合要求，应无偿更换或负进一步责任。

（5）卖方保证合同产品符合由双方签字认可的《电梯井道土建图》要求、以及双方确认的产品规格。

（6）质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。

（7）卖方保证本合同产品符合约定的国家强制性质量标准和规范，符合双方确认的产品规格表及电梯井道土建图，在产品交付时附带《产品出厂合格证书》。

（8）如发生质量争议，双方不能达成一致的，由双方共同协商确定特种设备检验检测机构进行鉴定。协商不成的，提交国家级特种设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。

# 十二、安装、调试、验收

（1）本要求是作为卖方执行设备安装调试保养服务过程条款中的一部分，设备供货合同包含设备的安装调试、保养服务条款。

（2）设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍，要有卖方确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供电梯产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担电梯的安装工程，并保证安装工艺达到电梯运行合格的要求。整梯运行质量由卖方负责。

（3）施工服务队伍资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，上岗人员要有相应的上岗证，施工前向业主递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

（4）卖方应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量、安全管理等工作；还应设置安装现场工程师，负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。

（5）进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。

（6）施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

（7）施工队伍应对电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。非因业主责任，不得收电梯安装整改费。

（8）安装开始前，施工队伍应约采购人共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建地点。

（9）卖方负责组织特检机构检测验收事项。

# 十三、递交报价资料的要求及条件

（1）按采购人要求，填写报价函(含13%增值税率),并加盖公司公章。

（2）卖方必须提供资质文件及授权书等，均须加盖公章。递交的报价函、与资格文件一同胶装、密封完好，在封口处贴封加盖公章。

（3）响应文件每页加盖公章，提供PDF 版本。

# 十四、响应评审

（1）资格评审：卖方必须按照采购文件要求提供相应资质文件及授权书等，均须加盖公章，评审合格后进入比价环节。

（2）卖方报价函价格在采购控制价以下视为有效报价，在采购控制价以上则视为无效报价。

（3）按有效报价由低往高排列名次，最低价为第一名，依次类推。推荐第一名为成交候选人。

# 十五、报价资料递交地点与截止时间、评审时间与地点及确定成交单位

（1）报价资料递送地点及截止时间：于2026年6月26日9点30分前将报价资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司采购部（可快递速寄）。

收件人：赵女士  电话：13677462986

- 评审时间、地点：2026年6月26日在热电厂会议室开始评审。由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格审查，并公布报价结果。经评委资格评审后，按最低价推荐成交候选人。

- 成交单位的确定：成交候选人公示将在湘澧盐化有限责任公司官网、湖南盐业集团有限公司官网发布，公示期三天；如未收到质疑，采购人向成交单位发出书面“合同签订通知书”。

# 十六、合同授予

（1）卖方收到合同签订通知书后，7天内双方签订采购合同、安全协议及廉洁协议。

（2）签订合同前，卖方须向采购人缴纳履约保证金/提交银行履约保函，额度为合同总额的5%。

# 十七、合同工期延误

（1）因采购人原因导致工期延误的其他情形：适当延长工期，不承担卖方的经济损失。

（2）因卖方原因导致工期延误：

1、逾期竣工的第一周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；

2、逾期竣工的第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；

3、逾期竣工从第三周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。

（3）逾期竣工违约金的上限：合同金额的5%。逾期竣工违约金的支付不能免除成交单位继续履行合同的义务。

# 十八、付款方式

（1）合同生效后10个工作日内支付合同总价的20%，作为排产预付款；

（2）全套电梯设备（含钢结构、玻璃幕墙及连廊主材等）全部到货并经采购人现场验收合格后，10个工作日内向卖方支付至合同总价的60%；

（3）项目安装调试完成，取得特种设备使用许可证，并经买方组织竣工验收合格后，10个工作日内向卖方支付至合同总价的90%；

（4）合同总价的10%作为质保金，自竣工验收合格满两年且无质量问题、卖方完成质保义务后10个工作日内，甲方无息一次性付清。

（5）每次付款前，卖方提交等额13%增值税发票。

十九、其他

（1）因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

（2）供方除提供本次要求的电梯功能配置外，可根据采购人需要推荐选择电梯功能配置。

（3）本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司。

联系人：赵女士 13677462986

湖南省湘澧盐化有限责任公司

2026年5月19日

# 附：响应文件格式

湘澧盐化提质升级技术改造项目--130t/h循环流化床锅炉升级改造

电梯询价采购

响应文件

响应供应商：(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：(签字)

年      月   日

目 录

1 、报价函 ……………………………………………………………………………………

2、营业执照及资质文件…………………………………………………………………

3、法人身份证明文件 ……………………………………………………………………

4、法人代表授权书 …………………………………………………………………………

5、近三年类似电梯安装施工工程业绩……………………………………………………

6、服务承诺书………………………………………………………………………………

# 报价函

项目名称：湘澧盐化提质升级技术改造项目--130t/h循环流化床锅炉升级改造--电梯询价采购

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价(含13%增值税)大写：                        人民币

小写：                        人民币

工期响应：         天

报价单位(盖章):

法人代表(签字):

联系电话：

年      月      日

# 营业执照及资质文件

备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件、采购文件第五条资质要求（4）的信息查询结果截图并加盖公章

# 法人身份证明文件

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名：         性别：     年龄：        职务：

系    （响应供应商名称     ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

| 身份证正反面扫描件 |  |
| --- | --- |

响应供应商：（单位公章）

年    月    日

# 法人代表授权书

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司       ，其身份证号码：                   ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理本项目采购的响应、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自      年   月    日起至     年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

| 身份证正反面扫描件 |  |
| --- | --- |

授权代表：（签字）

身份证号码：                     职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：     年     月      日

# 近三年类似工业厂房电梯供货安装施工业绩

# 服务承诺书

本公司郑重承诺：

1、保证成交后不转包、不分包；

2、保证成交后，按照询价采购文件要求及合同要求提供合格的产品与服务，符合国家、行业及湖南省湘澧盐化有限责任公司有关产品与施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定和要求，并达到合格标准。

3、保证合同期内，按采购方下达的任务及工期按时完成相关工作任务，否则造成的损失由我方承担。

4、保证成交后，我单位做到现场文明施工，安全施工。进场作业人员严格满足采购人要求的人员资格条件及执行安全生产制度及操作规程。

5、保证成交后，我单位作业人员严格执行采购人的各种现场管理制度。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年    月    日