# **热电厂锅炉浇注料修复项目的**

# **比价招标公告**

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂锅炉浇注料修复项目现准备实施，通过比价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

1. **工程概况：**

我厂在停炉检修时发现两台锅炉的浇注料都有大面积脱落现象，影响锅炉运行，脱落鼓包严重的地方需要进行拆除和修复。为了消除隐患，使我厂锅炉能够满足生产需要，通过比价招标确定锅炉浇注料修补施工项目中标单位。

1、项目名称：热电厂锅炉浇注料修复项目

2、招标控制价： 158334 元

3、施工内容：

1#炉：炉膛西面，东落煤口，东、西面八卦顶，中心筒，返料器两侧（外部），炉膛出口烟道，5个炉门等。炉膛落煤口1.3㎡、高过0.6㎡、八卦顶两侧5.5㎡、炉膛烟道出口及烟道两侧共2.7㎡、旋风分离器大直段两侧17.3㎡，返料箱4.5㎡、返料器小直段两侧2.3㎡、炉膛西炉门口0.35㎡、东落煤口2.07㎡、西落煤口0.72㎡、返料器0.7㎡、出口烟道两侧22.4㎡、炉门5个共0.98㎡。

2#炉：炉膛，中心筒，转向室（底部加南墙），返料器侧两侧，4个炉门等。炉膛36㎡、中心筒1.8㎡、转向室底部7.36㎡、南墙0.75㎡、炉门修复4个共0.785㎡。大体所需耐火材料数量如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 用量（吨） | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 高强耐磨可塑料 | 高强 | 14.5 |  |  |  |
| 2 | 施工费 |  |  |  |  | 含保险、拆除、恢复、机械、工具、路费、住宿等 |

**注1：**以上报价金额应包含：以上报价金额应包含：运费、施工、材料、耐热钢筋焊接、拆除旧浇注料、可塑料的施工恢复、清运拆除旧浇注料块到我公司厂内制定的地方等。如果在施工中，需要增加施工工程量，根据我方出具的书面通知，按照实际用量计算，增加的材料价格和施工的单价一样。贵方需自带施工所需工器具，并负责施工所需措施。

**注2：炉膛内灰尘大，在有害身体健康环境中进行施工。**

4、施工工期： 招标人通知中标人进场施工之日起7天内完成。

5、资质要求：投标人必须提供营业执照含盖筑炉或耐火材料生产、修复方面等内容，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

**二、报价方式及要求：**

1、该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率：9%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2022年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

**三、工期违约责任的划分：**

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：逾期竣工的工期每延误一天罚款合同金额的1%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

**四、现场踏勘：**

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

**五、比价评审方式**

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

**六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式**

1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2025年10月17日9:30前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

2、评定方式及时间：①2025年10月17日9：30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，②2025年10月17日9:30由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

**七、付款方式**

结算款：最终结算金额以甲方公司监察审计部出具决算审计报告为准。乙方根据合同和发票在竣工验收结算完成后支付至工程结算款的97%。付款前，乙方向甲方提交结算金额97%的增值税专用发票（税率9%）

余下的总价款的3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起1年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后30日内一次性无息付清。

**八：其他**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

联系方式：杨先生 18973696387

热 电 厂

2025年10月09日

**报价函**

项目名称：热电厂锅炉浇注料修复项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税9%小写）： （人民币）

（含税9%大写）： （人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

年 月 日