双曲线塔大修项目报价文件

各报价单位：

盐硝厂双曲线10000m3自然通风冷却塔从2019年年底投入运行，运行至今，冷却塔塔内的主要部件部分损坏，经现场实际勘察发现，由于配水管线断裂、喷头脱落损坏，致使水柱直流冲毁淋水填料、坍塌，热交换能力降低，河水泥沙堵塞淋水填料，对系统真空造成了影响，盐硝厂制定了大修方案，现通过通过询价采购确定施工方。

一、工程概况

- 1、项目名称：双曲线塔大修项目

- 2、招标控制价：

- 标段一：151443元，工程量清单见附件；

- 标段二：830000元

- 施工内容：

- 标段一：报价采用最新营改增后2025定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写。

| 序号 | 工程内容 | 计算式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢管道拆除 |  |  |  | 含切口 |
| 2.1 | DN250玻璃钢管道拆除 | 149*6=894 | m | 894 |  |
| 2.2 | DN160玻璃钢管道拆除 | 137*6=822 | m | 822 |  |
| 2 | 管道冲洗 |  |  |  |  |
| 2.1 | DN250玻璃钢管道冲洗 | 149*6=894 | m | 894 |  |
| 2.2 | DN160玻璃钢管道冲洗 | 137*6=822 | m | 822 |  |
| 3 | 玻璃钢管道安装 |  |  |  |  |
| 3.1 | DN250玻璃钢管道安装 | 149*6=894 | m | 894 |  |
| 3.2 | DN160玻璃钢管道安装 | 137*6=822 | m | 822 |  |
| 4 | 玻璃钢管接口 |  |  |  |  |
| 4.1 | DN250玻璃钢管接口140个(乙烯基854#树脂和330克0.4无碱玻纤布缠绕糊制6层，糊制宽度300mm) | （0.3*3.14*0.25）*8*140 | m2 | 263.63 | 对接前每个管打坡口，刮一层腻子。用胶10层。 |
| 4.2 | DN250玻璃钢管接口140个(330克毡一层) | （0.3*3.14*0.25）*140 | m2 | 32.97 |  |
| 4.3 | DN160玻璃钢管接口92个(乙烯基854#树脂和330克0.4无碱玻纤布缠绕糊制6层，糊制宽度300mm) | （0.3*3.14*0.16）*6*92 | m2 | 83.2 | 对接前每个管打坡口，刮一层腻子。用胶8层。 |
| 4.4 | DN160玻璃钢管接口92个(330克毡一层) | （0.3*3.14*0.16）*92 | m2 | 13.87 |  |
| 5 | DN25喷头拆除安装 |  | 个 | 1826 | ABS材质 |

- 标段二：报价为总价包干，基于市场询价综合确定，包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费，包含了完成本标段所需的一切费用。

| 序号 | 工程内容 | 计算式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC淋水填料拆除安装（pvc主材乙供） |  | m3 | 2000 | 包含填料的粘接、安装 |
| 2 | PVC填料粉碎 |  | m3 | 2000 |  |
| 3 | 垃圾清运 |  |  |  | 粉碎及拆除后处理 |
| 4 | 斜管拆除安装（乙丙共聚斜管填料 Φ50×0.5，主材乙供） | 四台盐化污水沉淀池斜管填料拆除，乙丙共聚蜂窝斜管填料的安装 | m | 131 | 包含乙丙共聚斜管填料的粘接、安装 |

投标人资格要求：

- 1、投标主体要求：必须具备独立的法人资格，并依法取得企业营业执照（含授权依法取得营业执照的分公司）企业财务状况良好，且有固定营业场所。

- 2、资质要求：企业具备电力工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包资质，；安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

- 3、提供近3年内完成的、合同额大于40万的冷却塔填料更换或安装业绩证明，合同协议书（必须涵盖合同盖章封面、盖章签字页，工程范围等内容，否则视为无效合同）。

- 4、技术要求：

- (1)冷却效率与热力特性：填料的散热能力对整塔性能影响最大。企业需提供第三方权威机构的热力性能测试报告，对比不同填料在相同设计条件下的冷却能力。

- (2)成型片质量：填料片外观应边平直、无裂纹和缺口。对于塑料片材，标准要求孔径大于2mm的破损孔眼不得超过20个/㎡，且分散度有限制，每批次产品应附带出厂合格证。

- （3）组装质量：填料的组装块应外形规整，片间距离符合设计要求，粘接点应牢固，完好率需在95%以上，使用的粘结剂必须耐水耐热。

- 针对第（2）（3）两点，请提供书面承若，确保成型片质量和组装质量。

- 5、施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起6天内完成。

- 6、质保期内，上述配件引发的设备故障，投标方需在接到招标方通知48小时内，赶到招标方现场进行处理。

- 7、本项目中因拆除，安装，调试等过程产生的所有费用均由投标方负责，如工具，吊装，运输，校验等。

- 8、招标方指定一名项目负责人与投标方对接该大修项目，项目中规定更换的配件明细，及更换下来的配件需按招标方要求，运送至指定地点；施工垃圾由施工方负责清理，不准乱丢乱弃。

- 9、无重大违法记录声明：出具书面声明，承诺近三年内无重大安全事故、无骗取中标等严重违约行为。

- 10、信用报告截图：提供在“信用中国”网站查询的未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的截图。

- 11、投标有效期：本投标自投标截止之日起90天。

三、递交报价资料的要求及条件

- 1、按招标人要求，标段一用最新营改增后2025定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，标段二请按规定要求填写报价函，投交的投标文件请按招标方要求编制（见附件投标文件（格式））。

- 2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。

- 3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、工期违约责任的划分：

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：

（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；

（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；

（3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

四、现场踏勘

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、询价采购审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、招标控制价：标段一:151443元;标段二：830000元。投标人两个标段报价函价格均在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。

3、有效报价（总价）由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2026年7月27日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2026年7月27日15：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的20%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的80%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。

八：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。

联系方式：陈先生  13786628587

盐硝厂

2025年7月20日

# 投标文件（格式）

目  录

一、投标函

二、投标方的资格证明材料

①法定代表人身份证明

②法定代表人授权委托书

③投标方基本情况表

④营业执照及资质证书

⑤相关业绩

⑥淋水填料第三方权威机构的热力性能测试报告

⑦提供书面承若，确保成型片质量和组装质量

⑧信用报告截图

复印件均须加盖投标单位公章。

- 三、项目管理人员及主要施工人员组成

- 四、项目施工进度计划

- 五、安全生产、环境保护、文明施工措施

- 六、标段一：智多星编制的报价清单（单册）

- 七、标度二：报价函

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    元     （¥）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

二、投标方的资格证明材料

① 法定代表人身份证明（ 扫描件 ）

投标人名称：	 注册号：	 注册地址：

成立时间：		 经营期限：	 经营范围：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

| 身份证正反面扫描件 |  |
| --- | --- |

投标人名称：（盖单位章）

日期：      年       月      日

② 法定代表人授权委托书

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为                    的法定代表人，在此授权我公司的              ， 其身份证号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名 义并代表我公司全权处理项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、 协议及合同。

本授权书期限自    年     月     日起至     年       月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。 授权代表无权转让委托权，特此委托。

| 身份证正反面扫描件 |  |
| --- | --- |

授权代表：（签章）

身份证号码：                         职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权委托日期：    年   月   日

③ 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 代理人电话 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业 执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

④ 营业执照及资质证书

投标人提供加盖公章的复印件。

⑤ 相关业绩

⑥第三方权威机构的热力性能测试报告

⑦提供书面承若，确保成型片质量和组装质量

格式自拟，可提供产品质量生产保证说明等；提供施工措施，保证组装质量等。

⑧单位信用证明

备注：投标人应提供“近三年内无司法、行政机关生效判决和决定中确认的违反法律法规的情形 ” 证明材料，包含：

1承诺书并加盖公章；

2.信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/内本单位信用信息内的失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单的查询截图。示意如下：

- 三、项目管理人员及主要施工人员组成

项目名称：双曲线塔大修项目

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供管理人员中项目负责人（经理）资格证明资料，加盖公章。

四、项目施工进度计划

格式自拟。 按招标文件要求的计划工期进行施工，各个关键日期采用网络图（或横道图）表示 ，并附说明。

五、安全生产、环境保护、文明施工措施

格式自拟。投标人编制工程质量、安全生产、环境保护、文明施工等的保证措施。

六、标段一：智多星编制的报价清单（单册）

- 根据招标方提供的工程量清单，采用智多星编制报价清单。

七、标段二：报价函

报价函

项目名称：双曲线塔大修项目标段二

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税13%小写）：                   （人民币）

（含税13%大写）：                   （人民币）

报价明细：

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC淋水填料拆除安装（pvc主材乙供） | m3 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 斜管拆除安装（乙丙共聚斜管填料 Φ50×0.5，主材乙供） | m | 131 |  |  |  |
| 3 | PVC填料粉碎 | m3 | 2000 |  |  |  |
| 4 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

年   月   日