[bookmark: OLE_LINK1]双曲线塔大修项目报价文件
各报价单位：
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK14]盐硝厂双曲线10000m3自然通风冷却塔从2019年年底投入运行，运行至今，冷却塔塔内的主要部件部分损坏，经现场实际勘察发现，由于配水管线断裂、喷头脱落损坏，致使水柱直流冲毁淋水填料、坍塌，热交换能力降低，河水泥沙堵塞淋水填料，对系统真空造成了影响，盐硝厂制定了大修方案，现通过通过询价采购确定施工方。
一、工程概况
1、项目名称：双曲线塔大修项目
[bookmark: OLE_LINK4]2、招标控制价：
[bookmark: OLE_LINK6]标段一：151443元，工程量清单见附件；
标段二：830000元
3、 [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK5]施工内容：
标段一：报价采用最新营改增后2025定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写。
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	工程内容
	计算式
	单位
	数量
	备注

	1
	玻璃钢管道拆除
	
	
	
	含切口

	2.1
	DN250玻璃钢管道拆除
	149*6=894
	m
	894
	

	2.2
	DN160玻璃钢管道拆除
	137*6=822
	m
	822
	

	2
	管道冲洗
	
	
	
	

	2.1
	DN250玻璃钢管道冲洗
	149*6=894
	m 
	894
	

	2.2
	DN160玻璃钢管道冲洗
	137*6=822
	m 
	822
	

	3
	玻璃钢管道安装
	
	
	
	

	3.1
	DN250玻璃钢管道安装
	149*6=894
	m
	894
	

	3.2
	DN160玻璃钢管道安装
	137*6=822
	m
	822
	

	4
	玻璃钢管接口
	
	
	
	

	4.1
	DN250玻璃钢管接口140个(乙烯基854#树脂和330克0.4无碱玻纤布缠绕糊制6层，糊制宽度300mm)
	（0.3*3.14*0.25）*8*140
	m2
	263.63
	对接前每个管打坡口，刮一层腻子。用胶10层。

	4.2
	DN250玻璃钢管接口140个(330克毡一层)
	（0.3*3.14*0.25）*140
	m2
	32.97
	

	4.3
	DN160玻璃钢管接口92个(乙烯基854#树脂和330克0.4无碱玻纤布缠绕糊制6层，糊制宽度300mm)
	（0.3*3.14*0.16）*6*92
	m2
	83.2
	对接前每个管打坡口，刮一层腻子。用胶8层。

	4.4
	DN160玻璃钢管接口92个(330克毡一层)
	（0.3*3.14*0.16）*92
	m2
	13.87
	

	5
	DN25喷头拆除安装
	
	个
	1826
	ABS材质


[bookmark: OLE_LINK13]标段二：报价为总价包干，基于市场询价综合确定，包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及所有风险费，包含了完成本标段所需的一切费用。
	序号
	工程内容
	计算式
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: OLE_LINK8]1
	[bookmark: OLE_LINK10]PVC淋水填料拆除安装（pvc主材乙供）
	
	m3
	2000
	包含填料的粘接、安装

	[bookmark: OLE_LINK11]2
	PVC填料粉碎
	
	m3
	2000
	

	3
	垃圾清运
	
	
	
	粉碎及拆除后处理

	4
	斜管拆除安装（乙丙共聚斜管填料 Φ50×0.5，主材乙供）
	四台盐化污水沉淀池斜管填料拆除，乙丙共聚蜂窝斜管填料的安装
	m
	131
	包含乙丙共聚斜管填料的粘接、安装


投标人资格要求： 
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22]1、投标主体要求：必须具备独立的法人资格，并依法取得企业营业执照（含授权依法取得营业执照的分公司）企业财务状况良好，且有固定营业场所。
2、资质要求：企业具备电力工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包资质，；安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3、提供近3年内完成的、合同额大于40万的冷却塔填料更换或安装业绩证明，合同协议书（必须涵盖合同盖章封面、盖章签字页，工程范围等内容，否则视为无效合同）。
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[bookmark: OLE_LINK17]4、技术要求：
[bookmark: OLE_LINK20](1)冷却效率与热力特性：填料的散热能力对整塔性能影响最大。企业需提供第三方权威机构的热力性能测试报告，对比不同填料在相同设计条件下的冷却能力。
(2)成型片质量：填料片外观应边平直、无裂纹和缺口。对于塑料片材，标准要求孔径大于2mm的破损孔眼不得超过20个/㎡，且分散度有限制，每批次产品应附带出厂合格证。
[bookmark: OLE_LINK16]（3）组装质量：填料的组装块应外形规整，片间距离符合设计要求，粘接点应牢固，完好率需在95%以上，使用的粘结剂必须耐水耐热。     
针对第（2）（3）两点，请提供书面承若，确保成型片质量和组装质量。
5、施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起6天内完成。
6、质保期内，上述配件引发的设备故障，投标方需在接到招标方通知48小时内，赶到招标方现场进行处理。
7、本项目中因拆除，安装，调试等过程产生的所有费用均由投标方负责，如工具，吊装，运输，校验等。
[bookmark: OLE_LINK12]8、招标方指定一名项目负责人与投标方对接该大修项目，项目中规定更换的配件明细，及更换下来的配件需按招标方要求，运送至指定地点；施工垃圾由施工方负责清理，不准乱丢乱弃。
9、无重大违法记录声明：出具书面声明，承诺近三年内无重大安全事故、无骗取中标等严重违约行为。
10、信用报告截图：提供在“信用中国”网站查询的未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的截图。
11、投标有效期：本投标自投标截止之日起90天。

三、递交报价资料的要求及条件
1、按招标人要求，标段一用最新营改增后2025定额，含9%税率的智多星造价软件进行编写，并加盖投标公司印章，标段二请按规定要求填写报价函，投交的投标文件请按招标方要求编制（见附件投标文件（格式））。
2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标预算书，本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由招标人提供，已在定额中扣除。
3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。
三、工期违约责任的划分：
    因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。 
因投标人原因导致工期延误：
（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；
（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；
    （3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。
因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。
四、现场踏勘
1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。
2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、询价采购审方式
1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。
   2、招标控制价：标段一:151443元;标段二：830000元。投标人两个标段报价函价格均在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。
   3、有效报价（总价）由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。
六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式
    1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2026年7月27日15时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。
2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2026年7月27日15：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果
3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。
七、付款方式
合同签订后7个工作日内支付合同金额的20%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的80%；结算审计完成后支付至工程结算总价款的97%；余下的结算总价款3%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率9%。
八：其他   
1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司更据情况另行通知。
2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司盐硝厂。  
    联系方式：陈先生  13786628587
                                         盐硝厂
2025年7月20日




[bookmark: OLE_LINK2]






投标文件（格式）

目  录
一、投标函
二、投标方的资格证明材料
①法定代表人身份证明
②法定代表人授权委托书
③投标方基本情况表
[bookmark: OLE_LINK26]④营业执照及资质证书
[bookmark: OLE_LINK21]⑤相关业绩
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK27]⑥淋水填料第三方权威机构的热力性能测试报告
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK30]⑦提供书面承若，确保成型片质量和组装质量
[bookmark: OLE_LINK28]⑧信用报告截图
复印件均须加盖投标单位公章。
三、项目管理人员及主要施工人员组成
四、项目施工进度计划
五、安全生产、环境保护、文明施工措施
[bookmark: OLE_LINK18]六、标段一：智多星编制的报价清单（单册）
七、标度二：报价函




[bookmark: _Toc27064877][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc144974857]一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    元     （¥）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：

年    月    日
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二、投标方的资格证明材料


① 法定代表人身份证明（ 扫描件 ）

投标人名称：	 注册号：	 注册地址：                                       
成立时间：		 经营期限：	 经营范围：                                      
姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

	


身份证正反面扫描件
	





投标人名称：（盖单位章）                               

日期：      年       月      日












23


② 法定代表人授权委托书


致：湖南省湘盐化有限责任公司



本人作为                    的法定代表人，在此授权我公司的              ， 其身份证号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名 义并代表我公司全权处理项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、 协议及合同。
本授权书期限自    年     月     日起至     年       月     日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。 授权代表无权转让委托权，特此委托。

	



身份证正反面扫描件
	







授权代表：（签章）
身份证号码：                         职务：
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托日期：    年   月   日




③ 投标人基本情况表

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	代理人电话
	
	员工总人数
	

	


营业 执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


备注
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④ 营业执照及资质证书

投标人提供加盖公章的复印件。

⑤ 相关业绩
⑥第三方权威机构的热力性能测试报告
⑦提供书面承若，确保成型片质量和组装质量
格式自拟，可提供产品质量生产保证说明等；提供施工措施，保证组装质量等。
⑧单位信用证明

备注：投标人应提供“近三年内无司法、行政机关生效判决和决定中确认的违反法律法规的情形 ” 证明材料，包含：
1承诺书并加盖公章；
2.信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/内本单位信用信息内的失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单的查询截图。示意如下：

[image: ]
	











[bookmark: _GoBack]



[bookmark: _Toc27064885]三、项目管理人员及主要施工人员组成
项目名称：双曲线塔大修项目
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	管理人员
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工人员
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供管理人员中项目负责人（经理）资格证明资料，加盖公章。


四、项目施工进度计划
[bookmark: OLE_LINK25]格式自拟。 按招标文件要求的计划工期进行施工，各个关键日期采用网络图（或横道图）表示 ，并附说明。






五、安全生产、环境保护、文明施工措施
格式自拟。投标人编制工程质量、安全生产、环境保护、文明施工等的保证措施。
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六、标段一：智多星编制的报价清单（单册）


根据招标方提供的工程量清单，采用智多星编制报价清单。

七、标段二：报价函

报价函

项目名称：双曲线塔大修项目标段二
招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司
投标单位名称：                             
项目报价（含税13%小写）：                   （人民币）
        （含税13%大写）：                   （人民币）
报价明细：
	序号
	工程内容
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	PVC淋水填料拆除安装（pvc主材乙供）
	m3
	2000
	
	
	

	2
	斜管拆除安装（乙丙共聚斜管填料 Φ50×0.5，主材乙供）
	m
	131
	
	
	

	3
	PVC填料粉碎
	m3
	2000
	
	
	

	4
	垃圾清运
	
	
	
	
	



报价单位（盖章）：

        （签字）：

联系电话:
年   月   日
31
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